## Hoja1
República Dominicana
Unidad de Análisis Financiero
PRESUPUESTO ELECTROMECÁNICO DEL PROCESO “CONSTRUCCIÓN DE LAS INSTALACIONES Y SUMINISTRO ELECTROMECÁNICAS DE MEDIA, BAJA TENSIÓN Y GENERADOR ELÉCTRICO DE LA NUEVA EDIFICACIÓN DE LA UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO (UAF)”
No. | DESCRIPCION | CANT | UINIDAD
1 | MEDIA TENSION
1.1 | Estructura SS1 | 1 | UD
1.2 | Cable URD # 2 -33% concéntrico | 600 | UD
1.3 | Cable #2 de cobre 7 hilos desnudo para sistema de tierra. | 50 | PL
1.31 | Cut -Out de 15KV,100AMPS | 6 | UD
1.32 | Fusibles TIPO K DE 15A | 6 | UD
1.33 | Terminal exterior o cono de alivio exterior AISL./15KV | 3 | UD
1.34 | Elbow Conector | 3 | UD
1.35 | Base Transformador | 1 | PA
1.36 | pararrayos de 9 Kv,10KA | 3 | UD
1.37 | Tubo de 3" IMC | 2 | UD
1.38 | Tubo PVC de 3" | 9 | UD
1.39 | Curva de PVC de 3" | 2 | UD
1.4 | Adaptador hembra PVC de 3" | 1 | UD
1.41 | Condulet de 3" | 1 | UD
1.42 | Soporte trifásico para Cable URD | 1 | UD
1.43 | Electrodo de Aterrizaje de 5/8" x 8' con conector. | 2 | UD
1.44 | Cinta de peligro | 1 | Rollo
1.45 | Mano de Obra | 1 | PA
1.46 | Excavacion de zanja primaria (91 X 1.20 X 1.00) | 110 | M3
1.47 | Registro 1.00 Ml x 1.00Ml x 1.20Ml | 2 | UD
1.48 | Desmantelamiento y demolicion de estructuras existeste de MEDIA TENSION | 1 | UD
1.49 | Diseño,sometimiento y tramitación de planos ante Ede Este (NO INCLUYE PAGO DE FIANZA DE INTERCONEXION Y OTROS PAGOS DE IMPUESTOS) | 1 | PA
1.5 | Transporte y movimiento de equipos | 1 | PA
2 | SISTEMA DE ATERRIZAJE
2.01 | Cable # 1/0 AWG | 300 | PL
2.02 | Electrodo de Aterrizaje de 3/4" x 10' | 5 | UD
2.03 | Soldadura exotermica | 15 | UD
2.04 | Conector de doble ojo # 1/0 AWG | 15 | UD
2.05 | Tornillo de acero Inoxidable de 1/2" x 2 1/2" completo | 30 | UD
2.06 | Aditivo GEL para mejorar condicion de resistividad del terreno 25LB | 5 | UD
2.07 | Barra master ground de (12 x 4) | 1 | UD
2.08 | base de soporte con Aisladores barra master ground | 1 | UD
2.08 | Registro de medicion de tierra de 0.50 x 0.50 | 1 | UD
2.09 | Hoyo de 4'' x 10 para Electro de tierra | 4 | UD
2.09 | Excavacion de zanja primaria tipo Z3 (25 X 0.60 X 0.60) | 9 | M3
2.1 | Cinta de peligro | 2 | Rollo
2.11 | Miscelaneos | 1 | PA
2.12 | Mano de Obra | 1 | PA
3 | EQUIPOS DE MT Y BT
3.01 | Transformadores de pedestal o pad mounter de 300 KVA, 12470vac:120/208V, 3∅, Δ/Y , fusibles tipo balloneta de 20A,RADIAL FEED, FRENTE FRÍO, Regulacion esp. +/-15%. | 1 | UD
3.02 | Generador de 240KW/300 KVA Stand-By (mas o menos un 7% de incremento), Abierto, para Uso en Caseta, 120/208 V; 3 fases, 60Hz; 1800 r. p. m.; F.P=0.8,motor diésel,con breaker de salida. | 1 | UD
3.03 | ENCLOSED BREAKER ECB-EDESESTE,1000A, 3∅, NEMA 3R | 1 | UD
3.04 | ENCLOSED BREAKER ECB-GEN1,200A, 3∅, NEMA 3R | 1 | UD
3.05 | Interruptor de Transferencia Automatica (ITA), motorizado de 1000A, 3∅, 120/208V,60Hz, 208V, N-1. | 1 | UD
3.06 | Interruptor de Transferencia Manual (ITM),formado por BK1000A y BK400A, 3∅, 120/208V,60Hz, 208V, N-1. | 1 | UD
3.07 | Panel Board PBG, Con Barras 1200A, 3 fases, 120/208V, 60Hz, NEMA-1,formador por: 1 MBP-1000 A/3, 1BK-400 A/3, 1BK-175A/3; 1BK-60A/3, 1BK-100A/3, 2BK-70A/3,1BK-40A/3,1BK-50A/3,1BK-30A/3 y dos espacios libres. | 1 | UD
3.08 | PB-TI: PANELBOARD DE DATA PRINCIPAL, NEMA 1,BARRAS DE 200A, 3∅, 120/208V,Formado por: 1 MBP-200 A/3, 4Bk-40A3. y un espacio libre | 1 | UD
3.09 | PB-UPS: PANELBOARD DE UPS, NEMA 1, 120/208V, 60HZ, 36 espacios, Barra 200A, 3 fases, NEMA 1 con: 4 Bkr 40/3. | 1 | UD
3.1 | PB-AA: PANELBOARD DE AIRE ACONDICIONADO, NEMA 3R,BARRAS DE 400A, 3∅, 120/208V,Formado por: 1 MBP-400 A/3, 1Bk-80A3,3Bk-110A3,1Bk-30A3 y dos(2) espacio libre | 1 | UD
3.11 | Mano de Obra de instalacion | 1 | PA
3.12 | Desmatelamiento de las instalaciones del generador 100kva,Interruptor de Transferencia Automatica ITA y otras instalaciones electromecacnias en la en las oficinas actuales. | 1 | PA
3.13 | Transporte de equipos a la nueva oficinas | 1 | Ud.
4 | ALIMENTADORES DESDE CASETA PLANTA-PBG-PD
4.01 | A1,Alimentador desde Transformador 300 KVA a ECBN- 1,000 A/3 Formado Por: 5THHN # 3/0(F); 5 THNN #3/0(N); 1 THHN # 1/0(T) en 3 IMC de 3´´ | 20 | PL
4.02 | A2,Alimentador desde EBCN-1000A/3 a ITA -1,000 A/3 Formado Por: 5THHN # 3/0(F); 5THNN #3/0(N); 1 THHN # 1/0(T) en 3 IMC de 3´´ | 40 | PL
4.03 | A3,Alimentador desde Generador 300 KVA a ECB-EMERGENCIA de 900 A/3, Formado Por: 5THHN #3/0(F); 5THNN #3/0(N); 1THHN #1/0(T) en 3 BX de 3´´ | 30 | PL
4.04 | A3,Alimentador desde Generador G2 100 KVA a ITM, Formado Por: 5THHN #3/0(F); 5THNN #3/0(N); 1THHN #1/0(T) en 3 LT de 3´´ | 30 | PL
4.05 | A3,Alimentador desde ITM a ITA Formado Por: 5THHN#3/0(F); 5THNN#3/0(N); 1THHN # 1/0(T) en 3 EMT de 3´´ | 30 | PL
4.06 | A4,Alimentador desde ITA a panel board general (pbg) Formado Por: 5THHN#3/0(F); 5THNN#3/0(N); 1THHN # 1/0(T) en 3 EMT de 3´´ | 30 | PL
4.07 | A6,Alimentador desde ITA 1,000A/3 a ECB-PB-TI PANELBOARD DE DATA PRINCIPAL de 200A/3, Formado Por : 2 THHN #1/0(F); 2THNN#2(N); 1THHN#2(T) en 3 EMT de 3´´ | 25 | PL
4.08 | A5,Alim. desde MB-175A/3 a PG 120/208Vac.; 24ctos. formado por: 1THHN # 3/0(F), 1 THHN #1/0(N), 1 THHN #4(T) 1 EMT de 3" | 20 | PL
4.09 | A6,Alim. desde MB-175A/3 a PG 120/208Vac.; 24ctos. formado por: 1THHN # 3/0(F), 1 THHN #1/0(N), 1 THHN #4(T) 1 EMT de 3" | 25 | PL
4.1 | A7,Alim. Desde PBG- MB-60 A/3 hasta PD-1; 120/208Vac.; 24ctos. formado por: 1THHN # 6(F), 1 THHN #8(N), 1 THHN #10(T) 1 EMT de 1" | 30 | PL
4.11 | A8,Alim. Desde PBG- MB-100 A/3 hasta PD-2; 120/208Vac.; 24ctos. formado por: 1THHN # 1/0(F), 1 THHN #4(N), 1 THHN #6(T) EMT de 2" | 40 | PL
4.12 | A9,Alim. Desde PBG- MB-70 A/3 hasta PD-3; 120/208Vac.; 24ctos. formado por: 1THHN # 4(F), 1 THHN #6(N), 1 THHN #8(T) 1 EMT de 2" | 50 | PL
4.13 | A10,Alim. Desde PBG- MB-70 A/3 hasta PD-4; 120/208Vac.; 24ctos. formado por: 1THHN # 4(F), 1 THHN #6(N), 1 THHN #8(T) 1 EMT de 2" | 60 | PL
4.14 | A11,Alimentador desde Panel Board PBG a ECB-AA/PB-AA: PANELBOARD DE AIRE ACONDICIONADO, NEMA 3R , Formado Por: 2THHN #3/0(F); 2THNN #2/0(N); 1THHN #1/0(T) en 1 EMT de 3´´ | 60 | PL
4.15 | A12,Alim. desde pbg-MB-40 A/3 a PD-ascensor; 120/208Vac.; 24ctos,formado por: 1THHN # 6(F), 1 THHN #8(N), 1 THHN #10(T) PVC de 1" | 60 | PL
4.16 | A3-Alimentador desde ECB-EDEESTE hasta ITM generador de 100kva Formado Por: 2THHN #1/0(F); 1THNN#2/0(N); 1THHN # 2(T) en 1 EMT de 3´´ | 25 | PL
4.17 | A03-Alimentador desde Generador de 100kva a ITM 300A/3 , Formado Por : 2 THHN #1/0(F); 1THNN#2/0(N);1THHN#2(T) en 1 emt de 2´´ | 25 | PL
4.18 | A03 Alimentador desde ITM 300A/3 hasta PBG-CARGA CRITICA , Formado Por : 2 THHN #1/0(F); 1THNN#2/0(N);1THHN#2(T) en 1 emt de 3´´ | 25 | PL
4.19 | A16 Alimentador desde PB-TI: PANELBOARD DE DATA PRINCIPAL, NEMA 1 hastaPB-UPS: PANELBOARD DE UPS, NEMA 1 , Formado Por : 2 THHN #1/0(F); 1THNN#2/0(N);1THHN#2(T) en 1 emt de 3´´ | 30 | PL
4.2 | Mano de Obra | 1 | PA
5 | Instalaciones y suministro mecanicas de nuevos generadores
5.01 | Suministro e instalacion de sistema de escape para generador de 300kva en tuberia de mufler de 3pulgadas con sus sopoteria,su trampa de agua y pintura de alta temperatura y antioxidante | 60 | PL
5.02 | Suministro e instalacion de sistema de escape para generador de 100kva en tuberia de mufler de 3pulgadas con sus sopoteria,su trampa de agua y pintura de alta temperatura y antioxidante | 60 | PL
5.03 | Suministro e instalacion de sistema de almacenaje con un tanque de combustible principal de 1000galones con su base de metal , colocado en base de hormigon,llave de bola,cheker, respiradero con trampa anti-insectos,manifold,30pl de tuberia de 2pulgadas,visor de medicion,pintura atioxidante,con su base de concreto. | 1 | Und
5.04 | Suministro e instalacion de sistema de combustible tanque diario de 50galones al G1,incluyendo:tanque en base de metal con flota especial,trampa anti-insectos, manifold, 20pies de tuberia de 1pulgadas,pintura atioxidante,con tapa de servicio. | 1 | Und
5.05 | Suministro e instalacion de sistema de combustible tanque diario de 50galones al G2,incluyendo:tanque en base de metal con flota especial,trampa anti-insectos, manifold, 20pies de tuberia de 1pulgadas,pintura atioxidante,con tapa de servicio. | 1 | Und
5.06 | Servicios de mantenimiento preventivo por dos años para dos generadores, incluyendo: cambios de filtros, aceite, refrigerante, etc. (no incluye mantenimiento correctivo, ni reparaciones) | 1 | Ud.
5.07 | Aislamiento acustico segun dimensiones de caseta de acuerdo a Capacidad de Generador | 96 | m2
5.08 | Ventanas ,puertas acusticas y Zunchos | 1 | m3
5.09 | Miscelaneo de instalaciones en el cuarto de generadores (extintores,luz de emergencia, extractores y otros) | 1 | pa
GASTOS INDIRECTOS
| DIRECCION TECN. Y RESP. ADM. | 10%
| GASTOS ADMINISTRATIVOS | 1.5%
| TRANSPORTE | 1.5%
| SUPERVISION | 2%
| CONTROL DE CALIDAD | 1.5%
| SEGUROS Y FIANZAS | 4%
| LEY 6/86 | 1%
| CODIA | 0.1%
| ITBIS DIRECC. TECNICA Y RESP. ADM.(Norma 07-2007) | 18%
SUB-TOTAL GASTOS INDIRECTOS
Imprevisto
TOTAL GENERAL